采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 材料种类 | 数量 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属吸隔声屏体 | 198 | ㎡ | 面板0.8mm镀锌穿孔板穿孔率20%，背板1.0mm镀锌板，内填48k玻璃棉，防水透气性无纺布Rw≥30dB |
| 隔声门 | 8 | ㎡ | 门框，板料采用≥2.0mm冷板。门片，板料采用≥1.5mm冷板。内填48k玻璃棉 Rw≥30dB |
| 进风消声百叶 | 598 | ㎡ | 面板0.8mm镀锌穿孔板，背板0.8mm镀锌穿孔板，内填48k玻璃棉，防水透气性无纺布 |
| 出风消声护板 | 312 | ㎡ | 面板0.8mm镀锌穿孔板穿孔率20%，背板1.0mm镀锌板，内填48k玻璃棉，防水透气性无纺布Rw≥30dB |
| 声屏障屏体 | 770 | ㎡ | 面板0.8mm镀锌穿孔板穿孔率20%，背板1.0mm镀锌板，内填48k玻璃棉，防水透气性无纺布Rw≥30dB |
| 混凝土 | 65 | m³ | / |

表1：冷却塔降噪材料表

| 钢结构明细（单位：Kg） |  |  |  |  |  | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立柱 | 连系梁1 | 横梁2 | 护板方管 | 合计 | H型钢，热镀锌（GB/T11263-2010） |
| 大风口消声护板 | 3208.8 | 1375.2 | 916.8 | 1766.4 | 7267 |  |
| 中风口消声护板 | 1948.2 | 1031.4 | 802.2 | 1545.6 | 5327 |  |
| 风口消声护板 | 2062.8 | 2292 | 420 | 1352.4 | 6127 |  |
| 声屏障 | 13692 | 6214.32 | / | / | 19906 |  |
| 消声格栅 | 1479.04 | / | / | / | 1479 |  |
| 屏体 | 2488.89 | / | / | / | 2489 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 42596 |  |

表2：钢结构明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地修整加绿化 | ㎡ | 1160 |
| 2 | 吊装口矮植 | 颗 | 14 |
| 4 | 井盖 | 个 | 12 |
| 5 | 路面硬化 | m³ | 6 |
| 6 | 监控箱移动 | 项 | 1 |
| 7 | 墙面粉刷加防水 | ㎡ | 879 |
| 8 | 外露管防护 | ㎡ | 65 |
| 9 | 内部照明 | 项 | 1 |
| 10 | 监控安装 | 套 | 4 |
| 11 | 电缆+暖通标识 | 套 | 7 |
| 12 | 检修过人踏步梯 | 套 | 2 |

表3：环境美化需求表

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

1）降低与隔绝冷却塔运行时的噪声，降低对周围科研环境的影响；

2）对冷却塔区域封闭管理，保证EAST实验运行安全 ；

3） 环境的美化是与所区整体规划相符合。

2.2、 技术参数要求

1吸隔声屏障技术参数要求：

1.1靠近冷却塔淋水区域穿孔复合吸隔声板所用背板和面板需采用合金板,立柱、梁、檩条等钢结构均采用热镀锌钢材。穿孔复合吸隔声板总厚度不小于80mm：背板采用厚度1.2mm合金板，面板采用厚度 1.0mm穿孔合金板，孔径为Φ3mm，冲孔率不小于 20%，内部填充容重不小于 48kg/m3 超细玻璃棉，并用憎水无纺布包裹。

1.2背离冷却塔淋水区域穿孔复合吸隔声板所用背板和面板需采用镀锌喷塑钢板,立柱、梁、檩条等钢结构均采用热镀锌钢材。穿孔复合吸隔声板总厚度不小于 80mm，背板采用厚度1.2mm热镀锌喷塑钢板，面板采用厚度1.0mm穿孔合金板，孔径为Φ3mm，冲孔率不小于 20%，内部填充容重不小于 48kg/m3 超细玻璃棉，并用憎水无纺布包裹。

2进风消声百叶技术参数要求：

2.1进风消声百叶所用双面吸声板需采用合金板。进风消声百叶总厚度不小于80mm，双面吸声板采用厚度1.0mm穿孔合金板，孔径为Φ3mm，冲孔率不小于 20%，内部采用容重不小于 48kg/m3 超细玻璃棉，并用憎水无纺布包裹。

3冷却塔出风消声护板技术参数要求：

3.1出风消声护板所用背板和面板需采用合金板,立柱、梁、檩条等钢结构均采用热镀锌钢材。出风消声护板总厚度不小于80mm，背板采用厚度1.2mm合金板，面板采用厚度不小于 1.0mm 穿孔合金板，孔径为Φ3mm，冲孔率不小于 20%，内部采用容重不小于 48kg/m3 超细玻璃棉，并用憎水无纺布包裹。

4冷却塔淋水区金属吸隔声盖板技术要求

4.1金属吸隔声盖板所用背板和面板需采用3003铝合金板,钢结构采用热镀锌钢材。金属吸隔声盖板总厚度不小于100mm，背板采用厚度1.2mm3003铝合金板，面板采用厚度 1.0mm 穿孔3003铝合金板，孔径为Φ3mm，冲孔率不小于20%，内部采用容重不小于48kg/m3超细玻璃棉，并用憎水无纺布包裹。

5结构设计参数要求：

5.1吸隔声屏障和冷却塔出风消声护板钢结构及混凝土基础设计应满足项目现场雨雪承载负荷，抗风压大于0.4kN/m2 ，结构要求牢、稳定，地震基本烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计地震影响系数特征周期（Tg）为 0.35S。

2.3、技术服务要求及质保要求

1、日常检修及观察所用检修隔声门技术要求：

1.1门框板料采用≥2.0mm冷板折弯成型。门片板料采用≥1.5mm冷板。内填48k玻璃棉。表面均须进行静电喷涂工业处理，涂层厚度≥60μm。

1.2方案设计应涵盖到现场日常巡检时的检修门设计，与内部检修通道协同、优化巡查路径。

2材料要求：

2.1所有钢材焊接处除渣后需做防腐措施。

2.2所用材料要保证使用寿命不少于 20 年，且为 A 级防火不可燃材料；

3其他要求：

3.1围绕 “设计美观，安全防护、噪声治理”为 施工重点，进行有效治理。

3.2安全防护墙采用隔音板安装，美观且具备隔音功能，大大降低冷却塔运行中淋水噪音，采用色调与周围环境相融合。

3.3设备群外围进行草坪绿化，辅助加热水冷泵方外露大管道进行铝塑板封包美化处理，设备房外墙采用与周围建筑物颜色协调一致的外墙涂料粉刷处理。

3.4完善冷却塔建筑使用功能，增加检修楼梯平台、增加照明、增加监控探头、优化排水系统。

4、质保要求：自验收合格之日起24个月，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。

2.6、验收标准及验收程序

验收分为材料到场验收和竣工验收。
材料到场测试验收程序如下：
供应商自检验合格后通知甲方，进行材料到场验收。合同材料设备进入到场验收程序按以下要求进行：
1）验收组成员组成：由甲乙双方有关人员共同组成；
2）验收的依据：按照国家标准或合同双方指定的其它标准，双方签署的技术文件；
3）验收内容：合同材料设备技术文件涉及的所有内容逐一检验，具体主要进行以下检查：
ü 确认材料、设备外观无破损；
ü 确认主要设备型号符合采购合同；
ü 参数检查：对材料、合同设备主要技术参数进行检查；
ü 查验技术文件，要求文件内容完整，记录翔实。
4）问题处理：在到场验收中发现的问题，验收组应协助供应商分析、解决；不能及时解决的，双方应签署备忘录，涉及商务技术条件改变的，由双方按合同规定协商解决；

竣工验收如下：

由建设单位组织施工、设计等相关单位进行竣工验收。验收前由施工单位按照国家规定，整理好文件、技术资料，向建设单位提出交工报告。建设单位接到报告后，向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。

该工程的施工验收也必须满足以下标准、规范的要求：

1、符合项目要求资质的设计院出版的项目竣工设计图纸

2、《钢结构工程施工及验收规范》（GB 50205-2001）

3、《声屏障声学设计和测量规范》HJ/T90-2004

4、具有检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告

3、项目地点：中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所内

4、付款方式：

- 合同签订后15个工作日内支付30%；

- 现场验收合格后15个工作日内支付60%；

- 10%质保期满无息支付。