采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

1.1	400kV高压水电阻假负载相关组件。

标的列表如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 400kV高压水电阻假负载相关组件 | 1台套 | 150 | 3个月内 |
| 02 | 基本包装、国内运输、现场安装、国内技术支持与服务 |  |  |  |
| 03 | 400kV光纤支柱绝缘子及均压环（6芯） | 3台套 |  |  |
| 04 | 400kV支柱绝缘子 | 10只 |  |  |
| 05 | 400kV/100Ω高压陶瓷无感限流电阻 | 1套 |  |  |

2、工程技术要求

2.1 货物需求

需求：400kV高压水电阻假负载相关组件及基本包装、运输、现场安装、国内技术支持与服务。

分包：不分包。

2.2、设备的主要用途及功能

400kV高压水电阻假负载是CRAFT NNBI 高压电源系统中重要的组成部分，该假负载将具备400kV直流绝缘电压等级，并且能够在400kV/28A直流和3.7kV/150Hz交流两种工作模式，需研制直流400kV绝缘等级并满足用户额定电气参数和性能的水电阻假负载。

  - 工作条件

    - 户内安装,海拔高度:<1000米，地震烈度:<4级，水平加速度:<0.2G。

    - 适于在气温为-10℃～50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

    - 适于在气温5℃～40℃和相对湿度85％的环境条件下连续运行。

  - 技术性能指标要求

    - 400kV高压水电阻假负载组件参数要求（指标不低于以下参数）

| 表2.4.1 400kV高压水电阻假负载相关组件参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| 1 | 额定功率 | 5.6MW |  |
| 2 | 冷却方式 | 空气自冷 |  |
| 3 | 额定直流电流 | 200kV/28A、400kV/28A、3.7kV/936A |  |
| 4 | 额定直流电压 | DC 400kV |  |
| 5 | 装置外形尺寸 | 单只水槽尺寸不大于（长*宽*高） 3000 mm×2000 mm×7500mm（包括绝缘支撑） |  |
| 6 | 绝缘实验 | 串联直流耐压: 试验电压：500kV 试验时间：1min 判据：无闪络、无击穿放电。 |  |
| 22 | 铭牌 | 有符合国标的铭牌,字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装配合位置应明显可见 |  |

    - 400kV光纤支柱绝缘子组件参数要求（指标不低于以下参数）

| 表2.4.1 400kV光纤支柱绝缘子相关组件参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| 1 | 额定直流电压 | DC 400kV |  |
| 2 | 绝缘实验 | 对地直流耐压: 试验电压：500kV 试验时间：1min 判据：无闪络、无击穿放电。 |  |
| 3 | 光纤绝缘子结构要求 | 光纤与绝缘子一次浇筑成型 |  |
| 4 | 均压环 | 400kV均压环，电缆直穿式，便于安装控制板 |  |
| 5 | 铭牌 | 有符合国标的铭牌,字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装配合位置应明显可见 |  |

    - 400kV支柱绝缘子组件参数要求（指标不低于以下参数）

| 表2.4.1 400kV支柱绝缘子相关组件参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| 1 | 额定直流电压 | DC 400kV |  |
| 2 | 绝缘实验 | 直流耐压: 试验电压：500kV 试验时间：1min 判据：无闪络、无击穿放电。 |  |
| 3 | 材料要求 | 复合绝缘子一次浇筑成型 |  |
| 4 | 承重 | 大于200kg |  |
| 5 | 铭牌 | 有符合国标的铭牌,字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装配合位置应明显可见 |  |

    - 400kV/100Ω限流电阻组件参数要求（指标不低于以下参数）

| 表2.4.1 400kV光纤支柱绝缘子相关组件参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| 1 | 额定直流电压 | DC 400kV |  |
| 2 | 绝缘实验 | 1.对地直流耐压: 试验电压：500kV 试验时间：1min 判据：无闪络、无击穿放电。 2.电阻两端直流耐压: 试验电压：200kV 试验时间：1min 判据：无闪络、无击穿放电。 |  |
| 3 | 结构要求 | 绝缘子支撑 |  |
| 4 | 温升 | 小于50K |  |
| 5 | 铭牌 | 有符合国标的铭牌,字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装配合位置应明显可见 |  |

  - 技术服务要求及质保要求

供应商应提供必要的技术支撑和服务(包括现场及远程指导),配合安装单位完成安装和交接试验.

产品在用户现场最终安装配合验收结束后作为起点，质保至少二年。

  - 验收标准及验收程序

参照表2.4.1-21绝缘实验，其它例行试验按有关国标或行业标准执行。

3、项目地点：安徽省合肥市庐阳区杨岗路谭岗路交口聚变堆主机设施园区10号楼

4、质保期要求：自验收合格之日起 24 个月。

5、付款方式：

- 合同签订后15个工作日内支付35%；

- 现场验收合格后15个工作日内支付60%；

- 5%质保期满无息支付。