采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55kA爆炸开关本体 | 2台 | 141.00 | 合同签订后6个月 |
| 2 | 爆炸易损部件 | 30套 |  |  |
| 3 | 开关寿命测试现场服务 | 30次 |  |  |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

本55kA/10kV爆炸开关承受主回路长期大电流载流，并在规定的时间内完成回路分断，同时断口能够承受规定的恢复电压，开关应在极端情况下能承受短时故障大电流。

2.3、 工作条件

2.3.1  户内；

2.3.2  海拔高度；不超过1400m；

2.3.3  周围空气温度：-25℃～+40℃；

2.3.4  周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%；在最低温度为＋25℃时不超过90%；

2.3.5  污染等级III级。

2.3.6  无显著摇动、冲击、振动的地方。

2.3.7  本开关不适用于含有导电尘埃或有能腐蚀金属和绝缘的气体环境中，也不适用于有爆炸危险或有水滴的场所。

2.4、 技术性能指标要求

2.4.1 基本参数见下表。

| 名称 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 总体规格 | 国际电工委标准 | IEC-60947 |
|  | 结构mm | 1000mm×1000mm×1200mm |
|  | 运行频率 | 直流 |
|  | 分断方式 | 炸药驱动 |
| 电压 | 额定电压 kV | 10 |
| 电流 | 额定电流 kA | 55 |
| 绝缘水平 | 绝缘电压 kV | 20 |
| 开关全分时间 | 毫秒，ms | ≤1 |
| 电阻 | 开关整体电阻， | ≤8 |
| 温升 | 最高点温差，°C | ≤65 |
| 冷却 | 水路系统，进出水温差Δt，°C | 去离子水冷却，Δt≤20 |
| 使用寿命 | 时间，分断次数 | 10年，20次 |

2.4.2绝缘电阻

在环境温度为0～40℃、相对湿度不大于80%条件下：

- 闭合位置，主电路对地：    不低于100MΩ；

- 断开位置，主、弧触头之间：不低于100MΩ；

- 控制、辅助回路对地：      不低于20MΩ。

2.4.3 冷却水路

爆炸开关的水路连接示意图见图1和图2，开关本体包括水嘴和开关内水路。

图1 水路示意图

图2 开关水路位置示意图

| Channel | 典型工作水压 /Mpa | 最大动态压力/Mpa | 开关水路内径 | 接头螺纹 | 水嘴接头数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 1.6 | DN14 | G1/2“ | 2组 |
| 2 | 0.5 | 1.6 | DN14 | G1/2“ | 2组 |
| 3 | 0.5 | 1.6 | DN10 | G3/8“ | 6组 |
| 4 | 0.5 | 1.6 | DN10 | G3/8“ | 6组 |

注意事项：

- 开关本体上安装快接接头，胶皮管端部同样安装快接接头，胶皮管可以方便快捷的安装至开关设备的快接头上，并且易于拆卸；

- 快接头采用Parker/ Faster，或者具备同等性能的国产品牌快接头，以匹配Push-lock胶皮管；

- 安装于铜导电盘上、并且连接进出水路胶皮管的快接头采用黄铜材质，螺纹安装；

- 安装于支撑盘或不锈钢上的快接头采用不锈钢材质，螺纹安装；

- 铜导电盘上的内水管采用不锈钢管和接头组合，接头为黄铜材质，螺纹安装；

- 废水水嘴须连接不锈钢水嘴接头和软管，以便于爆炸分断后排除腔体内的废水。

2.4.4工频耐压

爆炸开关应能承受交流50Hz历时1min的耐压试验而无击穿和闪络现象，试验电压的有效值与施压部位如下表所述：

| 闭合位置，主回路对地 | 28kV |
| --- | --- |
| 断开位置，主、弧触头之间 | 14kV |
| 控制、辅助回路对地 | 2kV |

2.4.5 现场服务要求

爆炸开关的现场服务包括每次试验前后开关的拆装，以及测试回路的拆装，预计工时详见下表，

| 名称 | 单次人天 | 服务次数 | 总人天 | 装配检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆炸开关拆解与恢复 | 4 | 30次 | 120 | 安装完成需检测开关通态电阻，要求≤8μΩ |
| 测试回路拆除与安装复原 | 5 | 30次 | 150 | 保证开关与回路的连接可靠，回路总电阻电阻≤10μΩ。 |

2.5、 技术服务要求及质保要求

2.5.1  制造厂商应严格按照设计图纸、文件、工艺文件进行生产。

2.5.2  标志

每台爆炸开关应在适当、明显位置安装一块标有下列内容的耐久产品铭牌。

a) 型号、名称和编号

b) 额定电压和额定电流

c) 制造商名称

同时，每台爆炸开关在本体上的每条水路进出接口旁边必须安装铭牌，例如：进水1（inlet 1），出水1 (outlet 1)。

2.5.3  包装

爆炸开关出厂时应予装箱，以防止运输过程中损坏，并能防潮、防尘、外包装及其标志应符合GB/T13384的有关规定。

应提供下列装箱文件

a) 合格证；

b) 专配手册；

c) 装箱清单；

d) 其它有关技术资料。

2.5.4  运输、贮存

爆炸开关装箱后应能承受GB/T14048.1—2000中第6.2条的运输贮存试验而不影响产品外表质量和性能。

2.5.5  质保期

爆炸开关的保修期为交货后验收合格后满一年。

在质保期内，使用方按照使用维护说明书的规定，正确地使用、维护与贮存的条件下，制造厂商方保证正常运行。若因产品质量不良而发生损坏或不能正常工作时，由制造厂商免费修理或更换；若属使用方原因造成的问题，由使用方委托制造厂商修理，费用由甲方或使用方承担。

2.6、验收标准及验收程序

爆炸开关应完成稳态电流测试，并且需要进行20~30次的带载或者空载分断测试。乙方需要负责所有的现场试验安装和维护。甲方根据图纸和试验结果进行验收。

3、付款方式 ：

（1） 合同签订后15个工作日内支付35%；

（2） 现场验收合格后15个工作日内支付60%；

（4） 5%质保期满无息支付。