- 采购需求及技术规格要求

- 采购需求清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源切换柜 | 1600A、非标、见图纸 | 6台 | 电缆下进下出 |
|  | 注：需对接技术方案要求； |  |  |  |

- 技术要求

  - 供货范围

供应商负责电气设备的设计、制造、工厂试验；包装、运输、现场卸货并应完全符合合同要求。

  - 标准及规范

双电源切换柜的设计、材料、制造、试验等应遵循的主要现行标准但不仅限于如下所列标准，所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别外，合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内：

GB/T 2900.1-2008	    电工术语 基本术语

GB/T 3797-2016	    电气控制设备

GB 50052-2009		供配电系统设计规范

GB 50054-2011	    低压配电设计规范

GB 51348-2019        民用建筑电气设计标准

DGJ 08-100-2003	    低压用户电气装置规程

GB/T 4208-2017		外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529：1989）

GB 7251.1-2013       低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.8-2005     低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求

JB/T 9661-1999       低压抽出式成套开关设备

JB/T 10316-2013      低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料

GB/T 50064-2014      交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T 50065-2011      交流电气装置的接地设计规范

DL/T 725-2013        电力用电流互感器使用技术规范

GB/T 7261-2016	    继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB14598.27-2008      量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求

JB/T 5777.2-2002	    电力系统二次电路用控制及继电保护屏（柜、台）通用技术条件

JB/T 7828-1995	    继电器及其装置包装贮运技术条件

GB/T 10233-2016      低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

JB/T 5877-2002        低压固定封闭式成套开关设备

GB/T10233-2016       低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB/T14048.1-2012     低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB50168-2018        电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准

GB14048.2-2008       低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

  - 环境条件

  - 地理位置：安徽省合肥市

  - 周围空气温度：

最高温度：40℃；最低温度：  -15℃；最大日温差： 15 K；

  - 海拔高度：≤1000m；

  - 环境相对湿度：

日平均值：≤ 95 %；月平均值：≤ 90 %；

  - 地震烈度：＜ 8度

  - 安装地点：户内

  - 污秽等级：II级

  - 爬电比距：≥20cm/kV

  - 其它要求：安装运行地点应无剧烈的机械震动、有害气体和蒸汽、导电性或爆炸性尘埃。

  - 工程条件

2.4.1  系统额定电压：0.4 kV

2.4.2  系统额定频率：50 Hz

2.4.3  系统线制：三相五线制

- 通用制造要求

3.1 所有双电源柜均进行防腐处理，使其能够满足现场工况条件要求，表面均进行处理，双电源柜表面均应涂无光或半无光防护涂层，颜色应按采购人指定要求，涂层应有良好的附着力。同一套柜体的涂层不应有明显的色差。外表面涂层要均匀、牢固、不应有气泡、皱纹、挂漆、檫伤、剥落、锤痕，眩目、起皱、流痕等缺陷。

3.2  双电源柜具体见相关图纸。中标方应充分考虑现场施工进线安装方便，预留出相应的连接端头，对于双电源柜均应考虑外部接线方便安全。

3.3  双电源柜的门应有足够的刚度，在全开及转动时，无变形或下垂。对于高度大于2000mm的柜体的顶部宜有起吊装置。

  - 双电源柜应按接线图进行布线，接线图的绘制应符合相关标准的规定。布线要牢固，导线宜加接线端头，接线两端应有编号套管，套管上字母排列方向应一致。布线应按水平或垂直方向敷设，在不宜使用汇线槽的地方，可采用绝缘支架固定。在一般情况下线束绝缘支架间距横向不大于300mm，纵向不大于400mm，应有一定固定点，不能晃动，要美观、整齐、可靠。采用汇线槽敷设时，出线处线束应整齐，便于调试与维护。导线连接应通过接线座或接插件，两个接线端之间的连接导线不得有中间接头。布线所用颜色应符合GB/T2681的规定或工程图样的要求。

  - 布线的测量回路与电源线宜分开敷设。本安回路与非本安回路必须分开敷设，并采取相应的抗干扰措施。

  - 双电源柜上的仪表、电器装置和零部件的安装要牢固可靠，不得有松动现象。

  - 双电源柜内部连接小母排有相应的绝缘隔离设施（如设置隔离挡板），防止操作时误碰触带电体。

- 主要设备制造要求

- 柜内制造要求

    - 柜内所有母排随双电源柜成套。

    - 导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同，PE排截面不低于相线排截面的1/2。

    - 具体的相序排列参见表1

表1　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

    - 柜内主母线及截面按设计要求配置，副母线及导线按制造标准配置，柜内铜排采用镀锡处理并套热缩套管；柜内导线截面应满足其安全载流量要求。

    - 柜内软导线应使用冷压端头，并保证压接良好；过门的导线必须用软导线。

    - 柜内所有的接线号及引到出线端子的线号应是打印的线号并确保不掉色。

    - 一个电接点不准同时接三根导线，若不够则增加接线端子。

- 主要元器件

    - 微型断路器

微型断路器推荐品牌选用：ABB开关选用S及以上系列、西门子开关选用5SY4及以上系列、施耐德开关选用iC65及以上系列或性能相当于或优于参考品牌的其他品牌产品。

    - 多功能仪表

- 多功能电力仪表品牌系列选择：品牌推荐选择: ABB M1M-30、西门子P37、施耐德PM2125C或性能相当于或优于参考品牌的其他品牌产品。。

- 二次回路中导线具有足够的截面以保证互感器的准确度。

- 所有低压配电箱配备进线多功能电力仪表技术要求：

- 测量精度：电流、电压精度0.3% ，有功功率、有功电能精度0.5%；

- 测量参数：相（线）电压、相电流、频率、功率因素、有功功率、无功功率、有功电度 、无功电度；不少于2DI和2DO ；

- 具有谐波测量功能；

- 具有RS485通信接口，通讯协议采用标准的Modbus-RTU。

    - 塑壳断路器

- 塑壳断路器应采用国际知名品牌，推荐采用：西门子3VA ETU350系列、ABB Tmax PR222DS-LSI系列、施耐德NSX Mic2.2/2.3系列（800A采用NSX800N TMD）或性能相当于或优于参考品牌的其他品牌产品。。

- 塑壳断路器应符合IEC60947-2，3断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合双电源柜的操作要求。

- 塑壳断路器应满足以下技术要求：

- 额定绝缘电压：750V

- 额定工作电压：690V

- 额定冲击耐受电压：8KV

- 塑壳断路器极限短路分断能力Icu=运行短路分断能力Ics≥50KA

- 电子脱扣器，同时具有LSI三段保护，提供长延时、短延时、瞬时短路保护功能，不接受LS或LI两段保护；

- 采用操作手柄进行手动操作，特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器，带附件及辅助设备。

- 固定件及接头应适应双电源柜的箱壳

- 每个断路器配置1个状态触点和1个故障触点。其中1个状态触点和1个故障触点需要通过通讯方式上传至后台系统。

    - 双电源切换开关

- 品牌选型推荐：施耐德ATMT系列、SIEMENS MPTS系列、ABB ATS（断路器Emsx2.2、R1600、T、LSI、4P，控制器ATS022）系列或性能相当于或优于参考品牌的其他品牌产品。

- CB级、4P、带通讯功能，带机械连锁。

- 为保证供电连续性，双路电源采用电源级手动/自动转换系统。

- 电源级自动转换系统必须符合GB14048.11-2008（《低压开关设备和控制设备 第6部分：多功能电器-自动转换开关电器》）要求，并整体通过CQC、EMC认证或其它权威机构认证，需提供相关认证证书。

- 电源转换系统具备电流闭锁转换功能。

- 自动转换系统必须具备自动控制、远程控制和本地手动按键控制功能；具有RS485标准接口，支持MODBUS协议，开放接口通讯协议编码表，通过现场总线接入设备监控网络系统前段通信管理机从而纳入到电力监控管理系统统一管理。

- 自动转换系统控制器必须对电压，电流进行实时监测，并能在电源失压、欠压、过压，断相，判断后实现自动切换；

- 系统转换条件参数必须可调，欠压参数为70～85％Ue，过压参数为100～120％Ue；

- 系统必须具备自投自复和自投不自复两种工作方式，且在现场可调；

- 电源级自动转换开关必须具有报警功能，可以对断路器故障（脱扣）、控制信号传送故障和转换条不满足时做综合报警，并提供报警指示触点；

    - 其他要求

- 所有开关均设置分、合闸指示灯，信号灯：AD11-22。

- 每路出线配3只干式电流互感器，互感器精度不低于0.5。

- 双电源柜的每路出线开关配置开关量状态辅助节点。

- 其他未详细说明元器件选型见相关技术要求和配电箱图纸。

- 双电源柜技术参数

  - 电气参数

- 额定绝缘电压：1000V.AC

- 额定工作电压：400V.AC，三相五线制，频率：50Hz

- 主母线额定工作电流：≤4500A

- 主母线短时耐受电流有效值：100kA

- 分支母线短时耐受电流有效值：40kA

- 外壳防护等级：IP4X，柜后为IP3X（可开启的后门）

- 开关回路数参照图纸

  - 温升要求

在额定电流和额定频率下：柜内各组件的温升值不得超过该组件相应标准的规定。可触及的外壳和盖板的稳升不得超过20K。

  - 柜体结构

柜体外壳采用优质敷铝锌钢板，钢板厚≥2.0mm，外壳防护等级为IP4X，单层门设计。配电屏表面无静电粉末喷涂，色标为RAL7035。

  - 材料选择

双电源柜采用的材料要能最大程度的防止故障电弧的发生，一旦发生故障电弧，能在最短的时间内熄灭，双电源柜所选用的塑胶材料不含有CFC或卤素，使其具有阻燃和自熄灭的特性。

  - 进出线型式

所有柜体下进线下出线。

  - 母线

柜顶主母线及进线柜、柜内分支母线由供方按图纸设计容量配套提供。所有母线（主母线、分支母线、连接小母线、过渡母线）都为无氧铜排，要求表面镀锡处理，且所有母线及母线与分支母线的连接母线用相色绝缘热收缩套管密封绝缘；PE线采用TMY优质无氧铜排，置于柜的下部，水平贯通，表面镀锡处理，PE、N线的垂直母线在每柜内钻适当的φ10孔（不少于6个，并安装相应的螺栓、螺母，保证电气接线），便于电缆的连接。母线采用三相五线制且有相序标志，相序颜色、排列符合国家标准。

  - 其他要求

二次回路的接线端子排垂直排列，安装位置与一次接线对应，二次接线端子呈45度倾斜方向，方便安装检修。柜体的顶盖为活动安装方式，可拆除，便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。智能型断路器应具备有电流、电压显示，过载、欠压、失压、接地、短路等保护。双电源柜配有多功能显示，应能显示电压、电流、有功电量、无功电量、功率因数等参数带通讯功能。

  - 试验

    - 型式试验

提供双电源柜主要设备型式试验。

    - 出厂试验

双电源柜出厂前应作出厂试验，出厂试验情况应填写在试验报告中，随产品提交。主要试验项目如下（但不限于）：

- 主回路的工频耐压试验。

- 辅助回路和控制回路的工频耐压试验。

- 测量主回路电阻。

- 辅助回路和控制回路元件校验及接线正确性检查。

- 在使用中可以互换的结构组件，应检验互换性。

  - 售后服务

承包人应负责所供设备投运前的指导安装。质保期内应免费维修和更换故障元件，质保期后长期提供维修服务。

- 技术服务要求及质保要求

  - 技术服务要求

中标方应保证包括中标方的外购件所有零部件在其制造过程中的所有工艺、材料、试验等均符合相关国家标准和行业标准，必要的时候提供外购件的试验报告和产品合格证。

中标方应按国家相关规定提供该产品的测试报告与产品合格证。中标方应提供产品测试报告、合格证明、使用说明书、材质检测报告等，且应与设备一起交货。

设备到达项目现场后，由中标方安排有经验的工程技术人员到现场负责安装和调试。

  - 质保要求

质保期自设备在用户场地安装调试正常通过之日开始计算。质保期贰年，质保期内中标方应提供全免费维修。关键设备与核心部件非人为损坏的，中标方必须免费更换。质保期外，中标方提供终生维修服务。

维修响应时间：中标方应在24小时内对用户的要求做出电话或邮件响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在最短时间内解决（省内24小时，省外48小时），重大问题或其他无法迅速解决的问题应在1周内解决，中标方应明确提出解决方案，否则中标方应赔偿相应损失。

  - 项目管理

合同签订后，中标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调中标方在项目全过程的各项工作，如项目进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输及指导安装调试等。

  - 技术文件

    - 中标方在订货前向买方提供一般性资料如：报价书、说明书、总装图和主要技术参数等。

    - 在合同签订1周内，中标方向采购人提供下列技术文件 4份。

- 总装图： 应表示双电源柜总的装置情况，包括外形尺寸、各元件的安装位置与总重量、运输尺寸和重量、电缆入口位置。

- 基础图： 应注明双电源柜基础预埋件的位置和尺寸，各开孔的位置和大小及对基础的要求。

- 电气原理图：应包括设备控制柜及操作机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路，如有多张电气原理图，还应注明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号，必要时应提供有特殊装置或程序的概要操作说明。

- 操动机构及控制柜与断路器间的相互接线图，应包括控制柜内全部端子情况，并注明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置。

- 设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料，除了图纸还应包括安装、运行、维护、说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证。

- 设备生产过程中，采购人有权进行中期检查，中标方无条件配合；设备试验及出厂前，提前一周通知买方到场初步验收。

  - 现场服务

在设备安装过程中中标方应派技术人员常驻现场，免费提供现场服务。常驻人员协助买方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。中标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

  - 采购人工作

- 应向中标方提供有特殊要求的设备技术文件；

- 设备安装过程中，为中标方现场派员提供工作和生活的便利条件；

- 设备制造过程中，可派员到中标方进行监造和检验，中标方应积极配合。

4.6 工作安排

- 根据工程需要可以召开设计联络会或其他形式解决设计制造中的问题；

- 文件交接要有记录，设计联络会议应有会议纪要；

- 中标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知采购人；

- 中标方应根据本规范书的技术要求填写规范表，应有所供设备及元件的详细参数；

- 交货时间：合同签订之日起40天内。

- 验收标准及验收程序

设备制造过程中，招标方可派员到中标方处进行随机检查，中标方应提供便利条件并积极配合。设备安装过程中，招标方为中标方的现场派员提供必要的工作便利。

中标方还应在出厂测试前，提前提供测试文件（包括测试项目、方法、程序的报告），并应得到招标方认可。最终验收测试计划由中标方制定，招标方批准。

工厂测试:设备应在出厂前在工厂进行出厂测试，出具产品出厂报告或相关证明产品合格的文件，招标方有权现场见证和确认。招标方不负责工厂任何的工厂测试费用。

现场验收测试: 在招标方项目现场的最终验收测试由招标方组织双方共同参加并最终确认。现场测试包括两部分：（1）对产品的外形进行检查，外观无瑕疵，内部结构布局合理，标注应清晰；（2）待现场安装完成后，需要对产品进行各项功能测试。

- 包装运输要求

供应商必须根据相关国家标准以及实际运输条件，将本标所含的所有零部件采用包装箱单独包装好，并将全套安装使用说明书、产品合格证明书、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等包装好，防止受潮。运输过程用到的紧固装置应作醒目标识，便于拆除。包装的标识应清晰、明确，包装箱上须有明显的包装储运图示标志，并标明招标方的订货号和发货号，包装箱应根据内容连续编号，不能有重号。

- 图纸附件