采购需求及技术要求

一、采购概述

PLC控制设备由系统A PLC控制设备、系统B PLC控制设备、系统C PLC控制设备组成。

- 4.2采购标的物

| 序号 | 类别 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物项类 | 系统A PLC控制设备 | 见技术要求 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 系统B PLC控制设备 | 见技术要求 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 系统C PLC控制设备 | 见技术要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 服务类 | 上电调试 | / | 项 | 1 |  |
| 5 |  | 使用培训 | / | 项 | 1 |  |
| 6 |  | 现场PLC调试技术服务 | / | 项 | 1 |  |
| 注：本表未将所有物品和服务细节罗列，只要是为满足本技术规范书要求而需要的内容均应视为包含在本项目内。 |  |  |  |  |  |  |

工作环境条件

1.1 现场环境

设备安装位于安徽省合肥市庐阳区，海拔36 m。

室内工作环境

温度：18~35℃

湿度：20%~60%

储存环境

温度：-5~35℃

湿度：20%~90%

- 1.2 公用设施

（1）电源

三相：380V，50±0.5Hz；单相：220V，50±0.5Hz。

（2）仪表、电气防护等级：IP54

- 1.3 工作环境

| 序号 | 设备所处位置 | 聚乙烯吸收剂量@中子产额2.5E+25，Gy | 磁场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统C PLC控制设备 | 5.85E-04 | 0.0023T |
| 2 | 系统A PLC控制设备/ 系统B PLC控制设备 | 不考虑辐射因素 | 不考虑磁场因素 |

物资及条件

- 2.1 采购物资

本次采购设备主要用于系统A、B、等设备进行集中监控、数据采集和连锁控制。

表6-1 采购设备清单

| 序号 | 设备分布 | 名称 | 型号规格 （或技术参数要求） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统A PLC控制设备 | PLC控制系统 | - 冗余切换时间50ms； - 配置冗余电源，256 MB存储卡； | 1套 | 配置一套冗余PLC； |
| 2 |  |  | - 冗余切换时间300ms，通过以太网直连同步，配置物理X2接口； - 配置冗余电源，256 MB存储卡； - 中型分布式I/O支持热插拔，支持HART协议； - 小型分布式I/O支持热插拔； - 4~20mA AI、RTD模块分辨率16位及以上；4~20mA AO模块分辨率16位及以上；DI/DO 24VDC，带诊断功能； - 支持Profinet、Profibus DP、RS485通信； | 1套 | 配置两套冗余PLC； 参考系统A IO统计表选型 |
| 3 |  | 机柜 | 宽度800mm，深度600mm，高度2000mm | 8台 | 高度不包含柜体底座 |
| 4 | 系统B PLC控制设备 | PLC控制系统 | - 冗余切换时间50ms；配置冗余电源，256 MB存储卡； - 中型分布式I/O支持热插拔，支持HART协议； - 小型分布式I/O支持热插拔； - 4~20mA AI、RTD模块分辨率16位及以上；4~20mA AO模块分辨率16位及以上；DI/DO 24VDC，带诊断功能； 4）支持Profinet、Profibus DP、RS485通信； | 1套 | 配置两套冗余PLC； 参考系统B IO统计表选型 |
| 5 |  | 机柜 | 宽度800mm，深度800mm，高度2000mm，配置双电气板 | 2台 | 高度不包含柜体底座 |
| 6 | 系统C PLC控制设备 | PLC控制系统 | - 冗余切换时间50ms； - 配置冗余电源，256 MB存储卡； - 中型分布式 I/O 支持热插拔，支持HART协议； - 小型分布式 I/O支持热插拔； - 4~20mA AI、RTD模块分辨率16位及以上；4~20mA AO模块分辨率16位及以上；DI/DO 24VDC，带诊断功能； - 支持Profinet、Profibus DP、RS485通信； | 1套 | 配置两套冗余PLC; 参考系统C IO统计表选型 |
| 7 |  | 机柜 | 宽度800mm，深度800mm，高度2000mm，配置双电气板 | 11台 | 高度不包含柜体底座 |

表6-2 甲供物资清单

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 温度仪表 | Lakeshore 240-8P | 41台 |
| 15通道阀门控制器 | / | 11台 |

注：①系统A PLC控制设备集成及安装过程中除Lakeshore 240-8P以外的其他所有物资均由乙方提供。

②系统B PLC控制设备集成及安装过程中所需物资均有乙方提供。

③系统C PLC控制设备集成及安装过程中除Lakeshore 240-8P、15通道阀门控制器以外的其他所有物资均由乙方提供。

④CPU、中型分布式I/O站、小型分布式I/O站、柜体等物项数量根据乙方提供经甲方评审通过的方案数量为准。