采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

ITER电源二期极向场变流器模块及外旁通共2套，每套包含4台整流器、1台外旁通及相关辅件；本次采购共需要8台整流器、2台外旁通及相关辅件。

表格1. ITER电源二期极向场变流器模块及外旁通物项清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整流器 | 3060*2100*3720mm | 8台 | 具体见表格2 |
| 2 | 外旁通 | 1640*1050*3720mm | 2台 | 具体见表格3 |
| 3 | 过压保护装置 | 3020*550*520mm | 2套 | 每套2组过压保护装置 |
| 4 | 包装及运输 | / | 2套 | 真空包装、需要满足国际海运要求，并负责国内运输到指定港口 |
| 5 | 备品备件 | / | 1批 | 具体见表格3 |
| 6 | 软连接 | 800*60*20mm | 180根 | 整流器之间的连接 |
| 7 | 专用工具 | / | 1批 | 不同规格扭矩扳手等 |
| 8 | 集成测试现场服务 | / | 1项 | 国内测试提供现场服务； 国外60天短期服务（安装指导和相关测试支持） |
| 9 | 调试配套工作平台 |  | 2套 | 符合IO相关标准 |

表格2. ITER电源二期极向场变流器模块及外旁通主要部件清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晶闸管 | CSR KPD5000-52 | 624个 | 推荐型号规格 |
| 2 | 快速熔断器 | Ferraz 12 URD 284 PLNF 3000 | 576个 | 推荐型号规格 |
| 3 | 触发板 | / | 312个 |  |
| 4 | 晶闸管散热器 | / | 624个 |  |
| 5 | 并联之路 | / | 624个 |  |
| 6 | 水冷铝排 | / | 2套 | 包含直流排、交流排型材、加工、电镀、测试等 |
| 7 | 支撑绝缘材料 | / | 1批 |  |
| 8 | 水冷系统配件 | / | 1项 | 包含主水管、支路水管等 |
| 9 | 晶闸管夹具 | / | 624组 | 带135kN压力指示 |

表格3. ITER电源二期极向场变流器模块及外旁通备品备件清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晶闸管 | CSR KPD5000-52 | 63个 | 总数10% |
| 2 | 快速熔断器 | Ferraz 12 URD 284 PLNF 3000 | 58个 | 总数10% |
| 3 | 触发板 | / | 32个 | 总数10% |
| 4 | 晶闸管散热器 | / | 10个 |  |
| 5 | 水冷系统备件 | / | 20套 | 包含支路水管、垫圈等 |
| 6 | 软连接 | 800*60*20mm | 10根 |  |
| 7 | 晶闸管夹具 | / | 10组 | 带135kN压力指示 |

注：含变流器模块及外旁通的国内所有包装及运输、60人.天的海外支持（相关的费用已包含在投标报价中。如因乙方原因导致海外支持的时间延长，则因此产生的费用由招标人自行承担。）。

关键点计划表

| 年度 | 进度计划关键点 |
| --- | --- |
| 2026 | 合同生效15个工作日内 |
| 2027.2 | 配合甲方及ITER组织完成最终设计及生产设计，提交相关图纸及报告并批准（MRR） |
| 2027.7 | 完成第一套变流器模块及外旁通生产及出厂试验，试验报告经ITER批准后，将第一套变流器模块及外旁通运抵甲方 |
| 2027.9 | 配合甲方进行集成测试，测试结束后对第一套变流器模块及外旁通完成符合海运要求的包装 |
| 2027.9 | 完成第二套变流器模块及外旁通及出厂试验，试验报告经ITER批准后，将第二套变流器模块及外旁通运抵甲方 |
| 2027.11 | 配合甲方进行集成测试，测试结束后对第二套变流器模块及外旁通完成符合海运要求的包装 |
| 2030 | 法国现场验收试验得到ITER国际组织的认可并通过 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

极向场变流器模块作为PF电源系统的核心关键组成部分，为ITER极向场超导线圈提供可控的电流输出，保障等离子体稳定约束；同时具备完善的故障抑制与保护机制，可在异常工况下快速调整输出，避免装置核心部件受损，是ITER实现安全磁约束聚变反应的关键电源核心单元。外旁通作为极向场变流器单元的关键配套部件，故障状态下为负载电流提供续流回路，避免超导磁体和变流器模块因过流、过压发生损坏，将用于ITER国际热核聚变极向场线圈(PF)使用，使用场地位于距离法国南部马赛市100公里左右的ITER国际组织总部卡得拉舍小镇。

2.2、 工作条件

2.3、 技术性能指标要求

- 变流器模块及外旁通主要技术参数

  - 变流器模块主要技术参数

额定电流： 55 kA；

单个变流桥额定电流：27.5 kA；

额定空载变流器模块主要技术参数

电压：1.42 kV；

运行方式（2象限或4象限）：4象限；

并联脉波数：12；

变流器模块主回路（含水路）对地绝缘等级：12 kV；

推荐晶闸管型号： CSR KPD5000-52；

所有晶闸管导通压降偏差（）：≤0.05 V；

晶闸管并联数目：12；

推荐快速熔断器型号： Ferraz 12 URD 284 PLNF 3000；

快速熔断器分断能力：≥230 kA；

桥臂并联支路电流均流系数：≥ 0.8；

单个变流器承受短路电流热稳定冲击能力：175 kA/0.1 s，桥臂所有元件及结构都不应损坏；单个变流器承受短路电流动稳定冲击能力：350 kA/0.1 s，变流器结构不发生损坏、变形和损坏；

单个变流器额定功率损耗：≤300 kW；

单个变流器效率（%）：≥ 99%；

冷却介质：去离子水；

冷却水流量：≤ 32 ton/h；

总进出水口压差：≤ 0.3 MPa (最大进口水压为：0.5 MPa)；

总进出水口温升(进口水温为31℃情况下)≤ 10 K；

交流进线方式：下部单侧，需考虑和整流变压器出线排之间的软连接口；

直流出线方式：上端出线，需考虑与直流传输母线连接；

柜体支撑和导体：铝合金和环氧树脂；

总安装空间：≤7.5 m×4.5 m×3.7 m；

使用寿命：20年；

安装环境：室内。

  - 外旁通主要技术参数

运行频率：直流；

额定空载电压（直流）：1.42 kV；

脉冲额定运行电流（直流）及其运行时间：55 kA/1 s；

最大承受冲击电流及其耐受时间：350 kA/0.1 s；

绝缘电压等级：12 kV；

推荐晶闸管型号： CSR KPD5000-52；

所有晶闸管导通压降偏差（）：≤0.05 V；

并联晶闸管均流系数：≥0.8；

支路并联数目：12；

并联支路导体材料：不锈钢叠片；

桥臂汇流排及其它导体：铝合金；

结构支撑材料：铝合金和环氧树脂；

冷却方式及冷却介质：去离子水；

进出口水温升（进口水温为31 ℃时）：≤10 K；

总进出水口压差：≤ 0.3 MPa (最大进口水压为：0.5 MPa)；

所需水流量：1 ton/h；

进出线方式：上进上出；

使用寿命：20年。